[bookmark: _Toc453767376]	 比选邀请书               
1、 [bookmark: _Toc453767377]采购项目内容
2027年天津市胸科医院（和平院区）消防设备设施维护保养与维修项目
二、对供应商工作（技术、服务等）要求：
[bookmark: _Toc453767378]（一）消防设施设备维保工作要求
1.突发情况的抢修及日常巡查、维护、维修。
2.维保单位应按本款第（六）项《维保单位应向院方提交的报告及书面材料》的要求，按时限、内容、签署等规定向院方提交各类报告和书面材料。
3.制定培训计划，每月对院方总控室值班人员培训一次。
4.依据国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）、《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）及天津市现行有关消防技术标准等要求，完成维保服务。
（二）消防设备设施维护及维修范围
1.火灾自动报警系统；
2.自动喷水灭火系统；
3.气体灭火系统；
4.消火栓系统；
5.消防给水设施；
6.消防联动设备（排烟口、送风口、防火阀、防排烟风机、防火卷帘门、电梯迫降等）的维护、维修，负责到消防联动设备的接口；
7.其他与消防安全相关的设备设施。
（三）费用承担
1.本次维保范围包含所有消防设备设施的故障维修、检修及设备更换（含安装、调试）。安装、调试、维修、人工及其他相关费用均已包含在维保服务费中，院方不再另行支付。
2.院方仅承担更换设备本体的采购费用，且仅限于附件《消防设备设施维护保养与维修备品备件明细》中列明、单件单价超过200元的设备。单件单价200元以下（含200元）的备品备件，无论是否列入附件，均由维保单位免费提供。
（四）维保单位服务要求
1.在正常工作日时间内，维保单位派维保人员定期对消防各系统进行巡查；
2.维保单位在维保、维修前通知院方相关部门进行准备，在维保或维修工作时应有院方的人员在场；
3.协助院方做好消防建档工作，及时更新资料，配合院方及其上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作，配合院方委托的消防安全评估机构开展工作；
4.确保院区内所有消防各系统正常运行；
5.消防系统维护保养及维修质量必须符合经双方确认的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求；维保单位有义务对负责范围内的消防设施图纸进行收集、核对和完善；
6. 应急响应
（1）维保单位接到故障信息或院方通知后，应在2小时内派人到达现场；紧急情况随传随到。故障应在24小时内检修解除；
（2）确认无配件无法及时修复的，应及时向院方汇报，并采取有效应急措施，防止出现安全隐患及事故。
7.维保单位提供详细的月检及年度试验报告，每次检查完毕，出示检查报告，双方签字认可；
8.维保单位须配合院方院内的改造工作及相关部门的检查。
（五）维保单位应向院方提交的报告及书面材料
（1）月度维保记录：每月现场维保完成后填写维护保养及检测记录表，载明维保内容、实测数据、判定结果及处理措施，由现场维保人员签字并与院方保卫科人员共同签字确认。月度维保小结报保卫科备案。
（2）季度维保报告：每季度开展系统性功能测试后编制，汇总各系统运行状况、测试数据及隐患处理情况，由项目负责人审核签字，加盖维保单位公章后报保卫科。
（3）年度维保检测报告：每年至少进行一次全系统联动测试，报告须由项目负责人、技术负责人签名并加盖执业印章，同时加盖维保单位公章，按规定在社会消防技术服务信息系统备案，并于每年12月31日前报当地消防救援机构备案。
2.故障及隐患类文件。
（1）故障维修记录：每次维修完成后填写，载明故障现象、部位、处置过程、更换配件及修复验收记录。因维修需停用系统的，须由院方消防安全责任人签字确认；停用超过24小时的，还须经院方确认是否报消防部门备案并落实安全保护措施。
（2）重大隐患告知书：发现重大火灾隐患时，24小时内向院方出具书面告知书，载明隐患部位、风险等级、整改建议及防范措施，由项目负责人签字并加盖维保单位公章。
3.项目基础资料（进场后15个工作日内提交）。
（1）维保方案及年度维保工作计划，报保卫科审核确认。
（2）维保人员资质材料：注册消防工程师注册证书、消防设施操作员职业资格证书、身份证复印件及近三个月社保缴纳证明，同时提供无违法犯罪记录证明。
（3）全院消防设施台账，载明设备名称、型号、数量、安装位置及运行状态。
（4）维保现场影像资料，重点记录隐蔽部位检查、设备更换前后状态及联动测试过程，按月度整理归档。
4.其他配套资料。
（1）维保档案：原始技术资料长期保存；检测记录、故障维修记录、维护保养记录存档不少于五年；值班记录、巡查记录存档不少于一年。
（2）维保公示标识：每次维保完成后在消防设施醒目位置张贴或更新，载明维保单位名称、项目负责人、维保日期及联系方式。
（3）配合消防检查所需的佐证资料：配合院方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传等工作，及时提供所需材料，协助院方做好消防建档及资料更新。
三、时间要求
报名时间及地点
[bookmark: _GoBack]　  1.报名日期：2026年10月21日至10月23日
　　2.报名时间：上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
　　3.报名材料递交地点：天津市和平区西安道70号，天津市胸科医院和平院区保卫科。
[bookmark: _Toc453767379]四、比选人资格要求
4.1资质条件：
1.具备独立法人资格；
2.持有合法有效的营业执照，经营范围应包含消防设施维护保养、检测等相关内容，并已按规定在社会消防技术服务信息系统备案，须提供加盖单位公章的营业执照复印件及备案信息查询截图；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2024年或2025年任意一年经第三方会计师事务所审计的年度财务报告复印件，或近一年度银行出具的资信证明复印件；
4.依法纳税，须提供2025年度或2026年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件；
5.无重大违法记录，须提供投标前三年在经营活动中无重大违法记录的说明；
6.须由法定代表人或其委托代理人参加招标：若为法定代表人参加，须提供法定代表人身份证明书（须由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证复印件；若为被授权人参加，还须提供法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证复印件；
7.须提供拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及维保人员的资格证书复印件（加盖单位公章）和本项目人员配备情况表；
8.本项目不接受联合体投标；
9.为本项目提供的服务不允许转包。
4.2 单位业绩要求：
有市区三甲医疗机构业绩优先。
4.3人员要求:
（一）.人员配置
（1）项目负责人1名：全面负责本项目的组织实施、质量管理、与院方沟通协调，并对维保报告进行审核签字；
（2）技术负责人1名：负责年度检测报告等技术文件的审核、签字；
（3）维保人员不少于1名：在正常工作日负责日常巡查、维护保养及一般故障的现场处置；并明确值班联络人，确保非正常工作时间段发生故障时能够按本款第（五）项第6条约定的时限到达现场。
（二）资质与基本条件
（1）遵纪守法，具有良好的思想品德和职业道德素质，无违法违规及行业失信记录；
（2）身体健康，具有适应岗位要求的身体条件，能够胜任登高、井道、地下室、设备机房等作业环境；
（3）项目负责人应持有一级注册消防工程师资格证书，并在维保单位注册，全面负责本项目维保工作及报告审核签字；
（4）技术负责人应持有一级注册消防工程师资格证书，负责年度检测报告等技术文件的审核签字；
（5）从事建筑消防设施维护保养及维修的人员，均应持有消防设施操作员中级（国家职业资格四级）及以上职业资格证书，持证上岗；
（6）涉及电工、高处作业等特种作业的，作业人员应持有相应的特种作业操作证。
（三）人员稳定性
（1）项目负责人、技术负责人、维保人员应保持稳定；
（2）确需更换的，应提前7个工作日书面报院方同意，替换人员资质不得低于原人员，并重新办理备案手续。
（四）人员管理
（1）维保单位应对本项目人员进行岗前安全教育和定期培训，遵守院区管理、消防安全及医疗场所作业的各项规定，作业不得影响正常医疗秩序；
（2）维保人员进入病区、机房、科室等区域作业，应事先经院方保卫科及相关科室同意，并做好现场防护和作业后清理；
（3）维保单位对其人员的劳动用工、社会保险及作业安全承担全部责任。
（4）院方有权对维保人员进行日常考核；对不称职或违反院方管理规定的人员，维保单位应在接到院方书面通知后7个工作日内予以更换。
五、采购预算
采购预算总额不超过11万元。








（一）比选函（格式）
                 ：
我方收到                          （采购项目名称）采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究采购文件的比选须知、合同条款、及有关文件后，愿意以人民币（大写）        元（小写）             元的比选总报价提供相关服务。
1. 我方现提交的比选文件为：比选文件一式贰份，其中正本一份，副本一份，。
2. 如果我方比选文件被接受，我方将履行采购文件中规定的各项要求，按国家有关法律和合同约定条款承担我方的责任。
3. 我方愿意提供采购人在公开采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。
4. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

比选人（盖章）：
地址：
电话：                         

      年     月     日


（二）法定代表人授权委托书（格式）                           
    
项目名称：                                                

致：                     （采购人名称）：
            （比选人法定代表人名称）是                    （比选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人签名：                    比选人法定代表人签名：
          

（附：被授权人身份证复印件）
                                          

（比选人公章）
年   月   日
注意：本授权书需另行准备一份手持件，开启比选文件现场与身份证原件一起供采购人核验

（三）诚信声明（格式）                                      

项目名称：                                                

致：                   （采购人名称）：
                      （比选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。



（比选人盖章）
年   月   日
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