天津市胸科医院（海河院区、和平院区）消防设施年度检测项目需求书

一、项目概况
天津市胸科医院（海河院区）位于津南区台儿庄南路261号，总建筑面积121000平方米，含门急诊住院综合楼、科研楼、行政办公楼、后勤综合楼、直燃机房、氧气站、后勤附房等建筑；和平院区位于和平区西安道70号及93号，总建筑面积58931.4平方米，含门急诊住院综合楼（地上九层、局部十层，地下二层）、延用建筑、行政办公楼等建筑，最大建筑高度50.90米。
本项目检测范围为上述两个院区全部既有建筑（含附属用房、地下室及各类设备用房）内的消防设施年度检测，两院区合计建筑面积约18万平方米。本次检测为合同签订后开展的当年度消防设施年度检测，出具的检测报告作为院方当年度消防设施年度检测备案及备查资料。
二、服务期限
1.总服务期：自合同签订之日起40个日历日内，完成两个院区全部检测工作（含初检、复检、最终报告出具及社会消防技术服务信息系统录入）。
2.因院方原因（手术、重症监护等区域不能停用，病房封闭管理，重要接待、大型活动等）不能进场检测的时间，以及停电、恶劣天气等不可抗力影响的时间，不计入服务期限，服务期限相应顺延；顺延及调整事项须经双方书面确认。
三、检测内容
按照《建筑消防设施检测服务规范》（DB12/T3034-2023）附录B规定的检测项目、抽样比例、检测方法及技术要求执行，包括但不限于：
1.消防供配电设施：消防电源及消防应急电源（含柴油发电机、EPS/UPS及末端自动切换装置）；
2.消防水源及给水、室内消火栓系统：消防水池、消防水箱、消防水泵房、水泵接合器、室外消火栓、消火栓箱及栓口压力等；
3.自动喷水灭火系统：报警阀组、水流指示器、末端试水装置、喷头；
4.气体灭火系统：储瓶间、驱动装置、选择阀、管网及喷头、联动控制；
5.火灾自动报警系统及消防联动控制：火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播、消防专用电话、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统；
6.机械加压送风及机械排烟系统：加压送风口、排烟口、排烟风机、排烟防火阀、防火阀；
7.防火分隔设施：防火卷帘、防火门、防火窗、挡烟垂壁；
8.消防应急照明和疏散指示标志系统；
9.消防电梯及其迫降功能；
10.灭火器及其他灭火设施。
四、供应商（投标人）资格要求
1.具有独立法人资格，营业执照经营范围包含消防设施检测、消防设施维护保养等相关内容；
2.已在全国社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）备案，业务范围包含“消防设施维护保养检测”，不存在备案被注销、暂停情形；提供营业执照复印件及备案查询截图，加盖公章；
3.供应商及拟投入人员近3年内无重大违法记录，未被列入消防技术服务领域严重失信主体名单，拟投入人员3年内未受消防救援机构行政处罚（提供书面声明）；
4.本项目不接受联合体投标；未经院方书面同意，不得转包、分包，不得以合作、挂靠等形式变相转包；
五、人员配置及资格要求
1.项目负责人：具有中级及以上相关专业技术职称，持有注册消防工程师资格证书（一级或二级均可），且注册在投标单位；
2.技术负责人：具有高级及以上相关专业技术职称（或同等专业能力），持有一级注册消防工程师资格证书，且在本行业领域执业2年以上；
3.现场检测人员：不少于2人，均须持有有效期内消防设施操作员中级（四级）及以上资格证书，并具有2年以上消防检测工作经验。
六、采购预算
采购预算总额不超过6.3万元（含税）。报价应包含完成本项目全部工作所需的人工、仪器设备及校准检定、交通、食宿、保险、税费、报告及资料制作、复检等一切费用；报价须按海河院区、和平院   区分列明细。
七、采购人信息
采购人：天津市胸科医院
联系部门：保卫科   
联系人：郭老师
联系电话：022-88185562
天津市胸科医院
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